**Техническое задание**

**Наименование закупки:** Приобретение источника бесперебойного питания (ИБП 10.0кВт).

**Срок поставки:** 30 календарных дней.

**Срок действия конкурсной заявки:** 30 дней.

**Планируемая сумма закупки:** 709 000,0 сом.

**Лот № 1:** Приобретение источника бесперебойного питания (ИБП 10.0кВт).

**ГОКЗ –** Декларация.

**В течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату и после подписанного акта-приёма передачи товара.**

**Технические спецификация:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Количество** |
| Источник бесперебойного питания 10 кВт (ИБП марки APC SMART-UPS) | 1шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования к источнику бесперебойного питания 10кВт** | |
| 1 | Мощность | 10кВт / 10кВА |
| 2 | Частота | 50Hz +/- 0,2Гц (согласно ПУЭ) |
| 3 | Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160–285В |
| 4 | Тип входного соединения | 1 фазный |
| 5 | Номинальное входное напряжение | 230V |
| 6 | Номинальное выходное напряжение | 230V |
| 7 | Выходные соединители | 1 фазный или 3х фазный |
| 8 | Искажения формы выходного напряжения | не более 2% |
| 9 | Класс защиты | IP 20 |
| 10 | Замена батарей во время работы ИБП (hot-swap battery module) | Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей. (горячая замена) |
| 11 | Автоматический внутренний байпас | В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети. (Байпас – опция, позволяющая электропитание нагрузки на входную сеть в обход электронной схемы устройства) |
| 12 | LCD дисплей на передней панели ИБП | Отображение текущей информации по основным параметрам ИБП, нагрузке, напряжению и доступ к пользовательским настройкам. |
| 13 | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |  |
| 14 | Наличие сертифицированных специалистов от производителей по предлагаемому решению и копии сертификатов. |  |
| 15 | Наличие авторизационного письма от производителя, подтверждающее, что участник является сертифицированным поставщиком от компании производителя и имеет право реализовывать предлагаемое им оборудование на территории Кыргызской Республики. |  |

**Квалификационные и иные требования:**

1. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
2. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
3. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
4. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
5. Предоставить коммерческое и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка с указанием стоимости с учетом доставки и установки, включая все налоги и сборы, предусмотренных законодательством КР.
6. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

**Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:**

1. Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;
2. Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);
3. Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
4. Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
5. Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;
6. Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

**Конкурсная заявка**

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Наименование, ИНН) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предлагаем поставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, подпись

М.П.

**Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

**Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

Номер конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник конкурса: *наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

1. Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;
2. Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;
3. Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия ФИО

М.П.