**Наименование закупки:** Приобретение компрессора Panasonic (инверторного типа) для прецизионного кондиционера Royal Clima.

**Лот № 1:** Приобретение компрессора Panasonic (инверторного типа) для прецизионного кондиционера Royal Clima.

**Срок поставки:** Срок поставки 30 календарных дней.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | * **Наименование:** Компрессор Panasonic (инверторного типа) * **Модель:** **C-SDP330H02B** (новая модель Sanyo Scroll Inverter Compressor) * **Тип:** Инверторный спиральный компрессор постоянного тока * **Область применения:** Прецизионный кондиционер **Royal Clima**, работающий на хладагенте **R410A** * **Температурный режим испарителя:** от -15°C до +12°C * **Охлаждение компрессора:** воздушное * **Источник питания:** DC-инвертор, с векторным управлением * **Диапазон частот вращения:** 30 ~ 90 об/с * **Питание инвертора:** 380–415 В, 3 фазы, 50/60 Гц * **Объём перемещения:** 66,7 см³/об * **Тип мотора:** синхронный мотор инверторного типа, 3-фазный * **Изоляция:** Класс E * **Хладагент:** **R410A** * **Масло:** тип **FV68S**, объём подачи — **1700 мл** * **Подключения:**   + Вход (всасывающая труба): Ø22.2 мм (7/8 дюйма)   + Выход (нагнетательная труба): Ø12.7 мм (1/2 дюйма) | 2 |

**Квалификационные и иные требования к поставщику:**

1. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
2. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
3. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;
4. Предоставить коммерческое предложение включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР.

**Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:**

1. Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;
2. Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не предоставили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);
3. Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
4. Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
5. Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;
6. Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.