Наименование закупки: Приобретение компрессора Panasonic (инверторного типа) для прецизионного кондиционера Royal Clima.

Лот № 1: Приобретение компрессора Panasonic (инверторного типа) для прецизионного кондиционера Royal Clima.

Срок поставки: Срок поставки 30 календарных дней.

Техническая спецификация:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Наименование: Компрессор Panasonic (инверторного типа) - Модель: C-SDP330H02B (новая модель Sanyo Scroll Inverter Compressor) - Тип: Инверторный спиральный компрессор постоянного тока - Область применения: Прецизионный кондиционер Royal Clima, работающий на хладагенте R410A - Температурный режим испарителя: от -15°C до +12°C - Охлаждение компрессора: воздушное - Источник питания: DC-инвертор, с векторным управлением - Диапазон частот вращения: 30 ~ 90 об/с - Питание инвертора: 380–415 В, 3 фазы, 50/60 Гц - Объём перемещения: 66,7 см³/об - Тип мотора: синхронный мотор инверторного типа, 3-фазный - Изоляция: Класс E - Хладагент: R410A - Масло: тип FV68S, объём подачи — 1700 мл - Подключения: - Вход (всасывающая труба): Ø22.2 мм (7/8 дюйма) - Выход (нагнетательная труба): Ø12.7 мм (1/2 дюйма) | 2 |

Квалификационные и иные требования к поставщику:

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;

- Предоставить коммерческое предложение включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР.

- Предоставить гарантийное письмо на товар (заводской брак и гарантийный период должен составлять не менее 12 месяцев).

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не предоставили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.