Техническое задание

Наименование закупки: Приобретение источника бесперебойного питания (ИБП 30.0кВт).

Лот № 1: Приобретение источника бесперебойного питания (ИБП 30.0кВт).

Срок поставки: 60 календарных дней.

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

Планируемая сумма закупки: 2 525 000,0 сом.

ГОКЗ – Декларация.

В течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.

Технические спецификация:

| Предмет закупки | Количество |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания 30 кВт (APС Schneider, Galaxy VS UPS 30 kW 400V) | 1 шт. |

| № | Требования к источнику бесперебойного питания 30 кВт |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность | 30.0кВт / 30.0кВА |
| 2 | Частота | 50Hz +/- 0,2Гц (согласно ПУЭ) |
| 3 | Тип входного соединения | Жесткий провод 3-проводной (3 Р+Е) (Резервное питание от аккумулятора) |
| 4 | Номинальное входное напряжение | 380-400 В 3Ф |
| 5 | Номинальное выходное напряжение | 380-400 В 3Ф |
| 6 | Выходные соединители | Жесткий 5-проводной кабель (3P + N + E) (резервное питание от аккумулятора) |
| 7 | Допустимое отклонение выходного напряжения | +/-1% через 50 мс |
| 8 | Класс защиты | IP 20 |
| 9 | Замена силовых батарейных модулей во время работы ИБП | ИБП должен обладать модульной архитектурой, позволяющей замену силовых батарейных модулей пользователем на горячую (без необходимости перевода ИБП в байпас, на батареи или выключения). Модули должны обеспечивать безопасную замену с защитой от поражения электрической дугой. |
| 10 | Автоматический внутренний байпас | В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети. (Байпас – опция, позволяющая электропитание нагрузки на входную сеть в обход электронной схемы устройства) |
| 11 | Наличие интегрированной сетевой карты удаленного мониторинга и управления ИБП | Веб-интерфейс, SNMP |
| 12 | LCD дисплей на передней панели ИБП | Отображение текущей информации по основным параметрам ИБП, нагрузке, напряжению и доступ к пользовательским настройкам и поддерживание Русского языка. |
| 13 | Топология Online | Двойное преобразование |
| 14 | Конструктивное решение должно быть сертифицировано независимыми организациями по стандартам безопасности, с защитой от поражения электрической дугой с выходом энергии не более 1,2 кал/кв. см. |  |
| 15 | 1 год гарантии ремонта или замены на месте непосредственной эксплуатации |  |

Квалификационные и иные требования:

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.

- Предоставить коммерческое и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка с указанием стоимости с учетом доставки и установки, включая все налоги и сборы, предусмотренных законодательством КР.

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

- Предоставить договора поставляемого аналогичного оборудования на сумму свыше 2 000 000,0 сом (предоставить подтверждающие документы).

- Предоставить авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что участник является сертифицированным поставщиком от компании производителя и имеет право реализовывать предлагаемое им оборудование на территории Кыргызской Республики.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________(Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.