Техническое задание

Наименование закупки: Приобретение Дизель генераторной установки (ДГУ), мощностью 20-25 кВт, для Персонализационного центра ЗАО «МПЦ» в г. Ош с установкой.

Лот № 1: Приобретение Дизель генераторной установки (ДГУ), мощностью 20-25 кВт, для Персонализационного центра ЗАО «МПЦ» в г. Ош с установкой.

Срок выполнения: 30 календарных дней с момента заключения договора.

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

ГОКЗ – Декларация.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару/работам/ услугам | Выполнение комплекса работ по закупке и установке дизельной генераторной установки. |
| --- | --- |
| Краткое описание потребности | Выполнение комплекса работ по закупке и установке дизельной генераторной установки с дальнейшим техническим ежегодным обслуживанием. |
| Цель и задачи закупки | Обеспечить центр резервным источником электроэнергии в случае сбоев в городской электросети для надёжной, автономной и бесперебойной электроснабжении объекта. |
| Форма и порядок оплаты | Согласно договору |
| Место поставки | г. Ош, ул. Суйунбаева 15/2 |
| Требования к сертификации и лицензированию | лицензия и/или свидетельства на право осуществления деятельности в сфере электроснабжения и строительных работ, связанных с установкой дизельных генераторных установок |
| Требования к документации при поставке | Акт выполненных работ, ЭСФ |
| Гарантийное обеспечение исполнения конкурсной заявки | Декларация |
| Условия доставки, монтажа, приемки | Полное исполнение договорных обязательств. |
| Дополнительные условия | - ДГУ установить в согласованное место учитывая свободный доступ ко всем узлам оборудования во время эксплуатации и ремонтов; - Перед установкой необходимо под кожухом предусмотреть подушки из металло-бетонной конструкции. В целях минимизации распространения вибрации. ДГУ должна быть выставлена строго по уровню (горизонтали); - ДГУ должен быть укомплектован встроенным АВР (автоматический ввод резерва) и подогревом охлаждающей жидкости; - Предусмотреть контрзаземление оборудования в соответствии требованиям ПУЭ; - Проложить кабель ПВС сечением 5х16 проложить от места установки ДГУ до помещения электрощитовой в соответствующем металлическом лотке. Кабели на управление и заземление проложить в том же лотке. (ориентировочно 35 метров до щитовой); - По завершении монтажных работ произвести пусконаладку и провести вводный инструктаж и консультацию представителей Заказчика; - На момент приема-передачи ДГУ должна быть полностью готова к эксплуатации в автоматическом режиме; - Установить навес и ограждение из гитер сетки над и вокруг ДГУ, а также оградить так же выхлопную трубу вывести над кровлей навеса. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № тов. поз | Наименование товара/работ/услуг | Комплектность по позиции (если имеется) | Функциональные, технические и качественные характеристики | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение комплекса работ по закупке и установке дизельной генераторной установки |  | Дизельная генераторная установка с техническими характеристиками: - Мощность: резервная – не менее 25 кВА, основная – не менее 20 кВА; - Выходное напряжение – не менее 400/230; - Cos φ – не менее 0,8; - Скорость вращения – не менее 1500 об/мин; - Топливо – дизель; - Топливный бак – не менее 84 л; - Кожух – повышенной шумоизоляции (Super silent); - Управление – Datakom D500; - Модем для удаленного мониторинга; - Комплект ЗИП – не менее 1000 моточасов. | работа |
|  | Техническое обслуживание в течении гарантийного периода. Гарантийный период составляет 12 месяцев. |  | - Охранно-предупредительная работа; - Техническое обслуживание; - Технический надзор во время выполнения работ по обслуживанию ДГУ; - Круглосуточная готовность выезда бригады специалистов, полностью укомплектованных для профилактических, измерительных и аварийно-восстановительных работ любого рода. | В течении года |

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

| Сроки поставки (включая доставку)/ выполнения работ, услуг | 30 календарных дней с момента заключения договора. |
| --- | --- |
| Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара/оказания услуг/выполнения работ: | Согласно условиям договора |
| Ответственность за повреждение имущества, срыв сроков. | Поставщик/Подрядчик |

Квалификационные и иные требования:

1. Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договор/услуг за последние 2 года (предоставить подтверждающие документы);

2. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

3. Предоставить сканированную копию оригинала устава;

4. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.

5. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.

6. Предоставить коммерческое предложение более подробным описанием цен на оборудование и услуги (с учетом налогов, доставки, установки, ограждения и др.).

7. Предоставить лицензию и/или свидетельства на право осуществления деятельности в сфере электроснабжения и строительных работ, связанных с установкой дизельных генераторных установок.

8. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанную представителем организации, имеющим все полномочия и утвержденную печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________ (Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.