Техническое задание

на закупку серверной стойки (шкаф)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару/работам/ услугам | Поставляемое оборудование и программное обеспечение (если такое есть) должно быть новым, ранее не использованным и оборудование должно поставляться в заводской упаковке производителя с именем производителя на упаковке. |
| --- | --- |
| Краткое описание потребности | Серверная стойка необходима для размещения серверного и сетевого оборудования, упорядоченного монтажа и обеспечения его надлежащей эксплуатации. |
| Форма и порядок оплаты | Перечислением. |
| Место поставки | ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" 720083, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ауэзова ½ |
| Требования к документации при поставке | в комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт изделия (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации; - документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (в случае, если использование ПО предусмотрено); - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ или услуг требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики, если такие требования установлены. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов отдельно, если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики они передаются вместе с товаром; - указание точного наименования модели серверной стойки и предоставление ссылки (URL) на страницу данного продукта на официальном сайте производителя |
| Условия доставки, монтажа, приемки | Наличие актов, проверка комплектности, тестирование. |
| Дополнительные условия | Поставщик должен своими силами доставить оборудование до офиса Покупателя. По желанию Покупателя Поставщик может своими силами установить оборудование в помещении Покупателя. Поставщик обязан провести инструктаж персонала Покупателя по работе с оборудованием. Все части (компоненты) оборудования должны быть совместимы друг с другом. В случае, если для работы какой-либо из частей оборудования должно быть произведено обновление прошивки (firmware) данной части оборудования или любой другой части оборудования, такое обновление должен произвести производитель оборудования до поставки оборудования. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № раз-де-ла | Раздел | № тре-бо-ва-ния | Требования | Оператор | Количественный показатель | Обязательное/ Желательное | Ответ Участника конкурса на поставку и гарантийное обслуживание стоек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество оборудования | 1 | Общее количество серверных стоек | равно | 1 (один) | Обязательное |  |
| 2 | Общее описание требований | 1 | Требования, указанные в таблицах технических требований к серверным стойкам, относятся к каждой стойке отдельно. То есть, если указано 2 PDU в комплекте, то 2 PDU должно быть в комплекте каждой отдельной стойки. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Требования к PDU (Power Distribution Unit), относятся к каждому PDU отдельно. То есть, если указано максимальная полная токовая нагрузка в 32 ампера, этот требование относится к каждому отдельному PDU. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Слова "стойка" и "шкаф" в данных требованиях являются равнозначными. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Все, что предложено к поставке, включая стойки (шкафы), дополнения в составе стоек, дополнительные компоненты, включая PDU, кабельные органайзеры и программное обеспечение называется здесь ниже товаром или оборудованием. Оборудование, которое будет устанавливаться в стойки, будет называться здесь Серверным и Сетевым Оборудованием или сокращенно ССО. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | В своем ответе к каждому отдельному требованию Участник конкурса должен четко указать, соответствует ли его предложение данному требованию, написав "Соответствует" или "Не соответствует". |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Поставщик обязуется никогда не разглашать сведения, полученные от Покупателя и с поставленного оборудования в ходе исполнения Договора на поставку и гарантийное/техническое обслуживание серверных стоек. |  |  | Обязательное |  |
| 3 | Состояние оборудования и/или ПО | 1 | Поставляемое оборудование и программное обеспечение (если такое есть) должно быть новым, ранее не использованным и оборудование должно поставляться в заводской упаковке производителя с именем производителя на упаковке. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Все поставляемые стойки, если их несколько, должны быть полностью идентичными, включая комплектацию. |  |  | Обязательное |  |
| 4 | Тип стойки | 1 | Стандартный 19-дюймовая стойка/шкаф (rack). |  |  | Обязательное |  |
| 5 | Соответствие стойки стандартам | 1 | EIA-310-E или более поздним ревизиям данного стандарта. |  |  | Обязательное |  |
| 6 | Типоразмер стойки | 1 | Количество юнитов (unit) | равно | 42 | Обязательное |  |
| 7 | Размер стойки | 1 | Высота стойки | не менее | 1900 мм | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Высота стойки | не более | 2100 мм | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Ширина стойки | не менее | 590 мм | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Ширина стойки | не более | 630 мм | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Глубина стойки | не менее | 980 мм | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Глубина стойки | не более | 1100 мм | Обязательное |  |
| 8 | Несущая нагрузка | 1 | Максимальная несущая нагрузка при установке и передвижении на колесиках | не менее | 900 кг | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Максимальная несущая нагрузка при установке на ножках | не менее | 1300 кг | Обязательное |  |
| 9 | Внешний вид | 1 | Цвет стойки | равен | темный | Желательное |  |
| 10 | Вертикальные направляющие с отверстиями для крепления ССО | 1 | Количество металлических вертикальных направляющих с отверстиями для крепления ССО в передней части стойки | равно | 2 (два) по одному слева и одному справа | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество металлических вертикальных направляющих с отверстиями для крепления ССО в задней части стойки | равно | 2 (два) по одному слева и одному справа | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Квадратные отверстия в вертикальных направляющих для крепления ССО. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Минимум регулируемого расстояния между передними и задними металлическими вертикальными направляющими с отверстиями для крепления ССО. | не более | 500 мм | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Максимум регулируемого расстояния между передними и задними металлическими вертикальными направляющими с отверстиями для крепления ССО | не менее | 900 мм | Обязательное |  |
| 11 | Двери | 1 | Наличие передней двери. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Наличие двухстворчатой задней двери. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Возможность раскрытия передней и задней дверей на угол | не менее | 115 градусов | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Наличие замков, закрывающихся на один и тот же ключ на передней и задней двери. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Количество ключей к дверям в комплекте стойки. | не менее | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Желательна возможность смены замка на другой с другими ключами. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 7 | Возможность многократного снятия полностью всех дверей и установки их обратно. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 8 | Возможность перестановки передней двери на другую сторону. |  |  | Желательное |  |
| 12 | Боковые панели | 1 | Наличие правой и левой боковых панелей (возможна компоновка панелей из нескольких частей). |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Возможность многократного снятия полностью всех боковых панелей и установки их обратно. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Желательна блокировка боковых панелей от снятия при помощи тех же ключей, что предназначены для дверей. |  |  | Желательное |  |
| 13 | Крыша / Верхняя панель | 1 | Наличие на верхней панели стойки/шкафа отверстий для пропуска кабелей. |  |  | Обязательное |  |
| 14 | Основание | 1 | Количество колесиков снизу стойки для перемещения стойки | не менее | 4 (четыре) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество ножек стойки снизу для опоры стойки | не менее | 4 (четыре) | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Возможность регулирования по высоте ножек стойки для обеспечения устойчивого положения стойки на полу и ее выравнивания. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Возможность регулирования по высоте ножек стойки без необходимости демонтажа установленного в стойку/шкаф ССО. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Возможность, не снимая колесики, перенести нагрузку с них на статичные ножки без необходимости демонтажа установленного в стойку/шкаф ССО. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Наличие возможности крепления стойки/шкафа к полу. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 7 | Желательно наличие дополнительных упоров спереди для защиты от опрокидывания стойки/шкафа при выдвижении из нее ССО. |  |  | Желательное |  |
| 15 | Вентиляция | 1 | Наличие на задней и передней двери стойки отверстий, обеспечивающих свободный проход воздуха |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Процент площади вентиляционных отверстий на передней и задней двери стойки от общей площади двери | не менее | 64% | Обязательное |  |
| 16 | Заземление | 1 | Наличие единой системы заземления стойки/шкафа. |  |  | Обязательное |  |
| 17 | Комплектация | 1 | Количество вертикальных PDU (Power Distribution Units) на каждую стойку в комплекте оборудования | равно | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество вертикальных кабельных органайзеров (cable organizers; cable manager) на каждую стойку в комплекте оборудования | не менее | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Комплект крепежей для крепления стойки к полу. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 4 | Наличие не менее 40 заглушек в юниты стойки для блокирования прохода воздуха (blanking panel), не требующих инструмента для закрепления. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 5 | Желательно наличие не менее одной статичной полки, глубиной не менее 550 мм, выдерживающей нагрузку не менее 100 килограмм. |  |  | Желательное |  |
| 18 | PDU (Power Distributions Units; Блоки распределения электропитания) | 1 | Производитель PDU тот же самый, что и производитель стойки |  |  | Желательное |  |
|  |  | 2 | Все поставляемые PDU должны быть идентичными между собой, включая комплектацию. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Вертикальный монтаж всех PDU между задней вертикальной направляющей с отверстиями для крепления ССО и задней дверью, с сохранением доступа ко всем отверстиям для крепления ССО. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Вертикальный монтаж всех PDU без занятия свободных юнитов стойки. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Вертикальный монтаж одного PDU слева, другого PDU справа. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Охват по высоте PDU по всей высоте 42U стойки и справа и слева. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Монтаж всех PDU в задней части стойки с обеспечением свободного доступа ко всем вводам, выводам, а также к предохранителю, рычажкам, кнопкам и локальному дисплею PDU, при наличии таковых. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 8 | PDU не должны мешать установке кабельных органайзеров, идущих в комплекте стойки. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 9 | Количество фаз PDU | равно | 1 фаза | Обязательное |  |
|  |  | 10 | Максимальная полная токовая нагрузка на фазу | не менее | 32 ампера | Обязательное |  |
|  |  | 11 | Рабочее напряжение | в диапазоне | 220-240 вольт | Обязательное |  |
|  |  | 12 | Поддерживаемая частота переменного тока | равно | 50 Hz | Обязательное |  |
|  |  | 13 | Количество выводов стандарта IEC 320 C13 в расчете один PDU с каждой стороны (левой или правой) стойки | не менее | 20 | Обязательное |  |
|  |  | 14 | Количество выводов стандарта IEC 320 C19 в расчете один PDU с каждой стороны (левой или правой) стойки | не менее | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 15 | Количество вводов через вилку стандарта IEC 309 32A в расчете на каждый PDU с каждой стороны (левой или правой) стойки | не более | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 16 | Длина шнура ввода питания PDU | не менее | 3 м | Обязательное |  |
|  |  | 17 | Длина шнура ввода питания PDU | не более | 6 м | Обязательное |  |
|  |  | 18 | Максимальная ширина PDU | не более | 6 см | Обязательное |  |
|  |  | 19 | Максимальная глубина PDU | не более | 6 см | Обязательное |  |
|  |  | 20 | Наличие защиты от перезагрузки. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 21 | При необходимости дополнительных креплений для монтажа PDU в поставляемую стойку - наличие таких в комплекте. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 22 | Наличие в комплекте или поставка вместе с каждым PDU настенных угловых розеток стандарта IEC 309 32A, подходящей к вилке PDU и рассчитанной на максимальную токовую нагрузку PDU, в количестве по одной на каждую вилку. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 23 | Наличие порта удаленного управления, подключаемого к компьютерной сети через разъем RJ-45 (10/100 Ethernet) и позволяющий, как минимум через протоколы HTTPS и SSH: включать и выключать питания на каждом из выводов PDU; задавать последовательности включения и выключения питания по отдельным выводам PDU для избежания возникновения перегрузок в сети; отслеживать потребляемую мощность оборудования; мониторить состояние PDU через протоколы SNMP и SMTP; получать уведомления о критических событиях PDU; обновлять Firmware (прошивку) PDU. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 24 | Наличие локального дисплея и кнопок, для отображения информации о работе PDU и его настройки. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 25 | Наличие не менее одного датчика температуры и влажности на кабеле для подключения к одному из PDU стойки. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 26 | Наличие не менее одного разъема для подключения, входящего в комплект стойки датчика температуры и влажности. |  |  | Желательное |  |
| 19 | Кабельные органайзеры (cable organizers; cable managers) | 1 | Вертикальный монтаж всех вертикальных кабельных органайзеров между задней вертикальной направляющей с отверстиями для крепления ССО и задней дверью, с сохранением доступа ко всем отверстиям для крепления ССО. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Каждый вертикальный органайзер может состоять из нескольких раздельных частей |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Охват по высоте каждого кабельного органайзера по всей высоте 42U стойки и справа и слева. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Наличие не менее 16 открытых незамкнутых кабельных колец, равномерно распределенных по всей длине каждого кабельного органайзера и справа и слева. |  |  | Обязательное |  |
| 20 | Монтаж PDU и кабельных органайзеров | 1 | Вертикальный монтаж всех вертикальных кабельных органайзеров в задней части стойки рядом с PDU ближе к передней части или к задней части стойки (по желанию Покупателя при сборе стойки). |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | При монтаже всех PDU и вертикальных кабельных органайзеров в задней части стойки возможность отрегулировать расстояние между передними и задними вертикальными направляющими с отверстиями для крепления ССО до не менее чем 750 мм с обеспечением свободного доступа ко всем отверстиям на задних вертикальных направляющих с отверстиями для крепления ССО и к вводам, выводам, предохранителю и элементам управления PDU, а также локальному дисплею PDU и к кабельным органайзерам. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | PDU и кабельные органайзеры после установки не должны мешать установке ССО и не должны мешать друг другу. |  |  | Обязательное |  |
| 21 | Минимальные сведения в документации стойки на официальном сайте производителя стойки с указанием полных URL данной документации | 1 | Наличие указания точного названия модели стойки и ссылки (URL) на страницу данного продукта (стойки) на официальном сайте производителя стойки. |  |  | Обязательное | Указать точное название модели стойки и URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 2 | Сведения о соответствии стойки стандарту EIA-310-E или более позднему его варианту. Все линейные размеры стойки, характеристики максимальной нагрузки стойки на колесиках и на ножках, а также процент площади вентиляционных отверстий в передней и задних дверях. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 3 | Схема стойки с указанием ее составных частей и линейных размеров, включая расстояние между передними и задними вертикальными направляющими с отверстиями для крепления ССО. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 4 | Комплектация поставки стойки. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 5 | Инструкция по установке стойки (перевода из транспортировочного состояния в рабочее). |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 6 | Инструкция по снятию дверей и боковых панелей стойки. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 7 | Инструкция по смещению передних и задних вертикальных направляющих с отверстиями для крепления ССО с целью регулировки расстояния между данными передними и задними вертикальными направляющими с отверстиями для крепления ССО. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 8 | Описание поставляемых вместе с стойкой вертикальных PDU, с указанием их линейных размеров, технических характеристик, количества и типов выводных розеток. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
|  |  | 9 | Описание поставляемых вместе с стойкой вертикальных кабельных органайзеров, с указанием их линейных размеров, технических характеристик, количества открытых незамкнутых колец для крепления кабеля. |  |  | Обязательное | Указать URL данной документации (полный путь в адресной строке браузера до данной документации) |
| 22 | Монтаж | 1 | Поставщик должен своими силами доставить до офиса Покупателя оборудование. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Поставщик оборудования обязуется своими силами установить его в помещении Покупателя, момента передачи стойки покупателю в срок | не более | 10 (десять) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Поставщик оборудования обязуется провести инструктаж персонала Покупателя по работе со оборудованием с момента передачи стойки Покупателю в срок. | не более | 10 (десять) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Стоимость доставки, установки, сбора и инструктажа должна входить в стоимость оборудования или быть указана отдельно в коммерческом предложении или заявке на участие в тендере. |  |  | Обязательное |  |
| 23 | Гарантия | 1 | Гарантийное обслуживание, замена некачественного или вышедшего из строя оборудования производится на территории Покупателя или, в случае необходимости по согласованию с Покупателем, в сервисном центре Поставщика в г. Бишкек, Кыргызская Республика. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Гарантия/техническая поддержка оборудования обеспечивается со дня поставки оборудования. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Минимальный срок гарантии на оборудование с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю | не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Минимальный срок гарантии с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю | не менее | 5 (пять) лет | Желательное |  |
|  |  | 5 | В случае проблем в работе оборудования, срок его диагностики с определением того, в чем заключается проблема и вышел ли из строя какой-либо из компонентов оборудования в срок | не более | 15 (пятнадцать) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 6 | В случае если вышедший из строя компонент оборудования вышел из строя и НЕ подлежит ремонту замена его с момента определения, какой компонент вышел из строя, в срок | не более | 25 (двадцать пять) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 7 | В случае если вышедший из строя компонент оборудования вышел из строя и подлежит ремонту, ремонт его с момента определения, какой компонент вышел из строя, в срок | не более | 20 (двадцать) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 8 | В случае выявления недокомплекта или несоответствия поставленного оборудования требованиям настоящего Технического задания Поставщик обязан за свой счёт выполнить доукомплектование товара в установленный срок | не более | 25 (двадцать пять) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 9 | Гарантийное обслуживание на оборудование абсолютно бесплатное для Покупателя, включая стоимость запасных частей, их доставки, работы и проезда сотрудников. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 10 | Доступ к новым версиям Firmware (прошивок) оборудования и его компонентов на официальном сайте производителя оборудования с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю без дополнительной оплаты в срок | не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев | Обязательное |  |
|  |  | 11 | Доступ к новым версиям Firmware (прошивок) оборудования и его компонентов на официальном сайте производителя оборудования с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю без дополнительной оплаты в срок | не менее | 5 (пять) лет | Желательное |  |
| 24 | Дополнительно | 1 | Все части (компоненты) оборудования должны быть совместимы друг с другом. В случае, если для работы какой-либо из частей оборудования должно быть произведено обновление прошивки (firmware) данной части оборудования или любой другой части оборудования, такое обновление должен произвести производитель оборудования до поставки оборудования. |  |  | Обязательное |  |

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

| Сроки поставки (включая доставку)/ выполнения работ, услуг | Срок поставки оборудования и сопутствующего программного обеспечения (если такое есть) составляет не более 10 (десяти) недель с момента подписания договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и сопутствующего программного обеспечения (ПО). Поставка осуществляется единовременно в полном объёме и включает передачу оборудования, а также всей сопутствующей документации, предусмотренной условиями Технического задания. Приёмка осуществляется по факту предоставления оборудования и подтверждающих документов. |
| --- | --- |
| Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара/оказания услуг/выполнения работ: | Поставщик уведомляет Заказчика о планируемой дате поставки серверной стойки при заключении договора, с указанием предполагаемой даты и времени передачи оборудования и сопутствующей документации. |
| Срок и порядок приемки товара/работ/услуг: | Приёмка серверной стойки осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оборудования и сопроводительной документации. |
| Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | По желанию Покупателя Поставщик может своими силами установить оборудование в помещении Покупателя. Поставщик обязан провести инструктаж персонала Покупателя по работе с оборудованием. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантийное обслуживание, а также замена некачественного или вышедшего из строя оборудования производится на территории Покупателя или, при необходимости и по согласованию с Покупателем, в сервисном центре Поставщика в г. Бишкек, Кыргызская Республика. Детализированные условия гарантийного обслуживания и порядок замены оборудования приведены в разделе 23 «Описание объекта закупки» настоящего Технического задания. |
| Срок для доукомплектования товара/выполнения работ: | Детализированные условия гарантийного обслуживания и порядок замены оборудования приведены в разделе 23 «Описание объекта закупки» настоящего Технического задания. |
| Срок для замены некачественного товара/некачественных работ/услуг: | Детализированные условия гарантийного обслуживания и порядок замены оборудования приведены в разделе 23 «Описание объекта закупки» настоящего Технического задания. |
| Ответственность за повреждение имущества, срыв сроков. | В случае нарушения сроков поставки, монтажа, доукомплектования или устранения недостатков Поставщик несёт ответственность в соответствии с условиями договора. В случае повреждения имущества Заказчика по вине Поставщика последний обязан устранить последствия такого повреждения либо возместить причинённый ущерб. |